# PREVENTION DU RISQUE SANITAIRE

# LIE A LA PRESENCE DE LEGIONELLES

# DANS LES RESEAUX D’EAU

# DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

# Mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS)

Janvier 2016

# Délégation Départementale du Puy-de-Dôme

CARNET SANITAIRE

# POUQUOI UN CARNET SANITAIRE ?

Les légionelles sont des bactéries fréquemment retrouvées dans l’environnement qui peuvent proliférer lorsqu’elles rencontrent des conditions favorables (eau stagnante et température située entre 25°C et 45°C. Elles peuvent être par inhalation à l’origine d’une infection respiratoire intitulée « légionellose » qui dans 5% des cas présente une forme grave, en particulier chez les personnes fragiles

En France ce sont environ 1200 cas qui sont déclarés annuellement.

D’une manière générale, pour limiter le développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS), des mesures simples de prévention sont efficaces :

Eviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circulation ;

Lutter contre l’entartrage et la corrosion

Maîtriser la température de l’eau dans les installations (depuis la production et tout au long des circuits de distribution).

Ce CARNET SANITAIRE est un outil que l’ARS met à votre disposition et qui doit permettre d’agir sur ces 3 niveaux. Il est être conçu comme :

- UN INVENTAIRE (écrire ce que l’on va faire, programmer) constitué des plans de réseaux, d’un descriptif des installations, des protocoles d’analyses et d’échantillonnage, de surveillance de températures, opérations d’entretien et de maintenance…

- UN RECUEIL (centraliser l’ensemble des informations sur les installations d’eau) en tenant des fiches de traçabilité des interventions.

- UN OUTIL DE PROGRES (s’inscrire dans une démarche d’amélioration) en élaborant des actions correctives en cas d’anomalie et d’insuffisance des procédures.

Le code de la santé publique (art. R. 1321-23) fait obligation aux personnes publiques ou privées responsables de la distribution d'eau de tenir un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations relatives à la surveillance et à l’entretien des installations d’eau.

Table des matières (automatique)

I – CONNAISSANCE DU RESEAU D’EAU SANITAIRE

FICHE INTERVENANTS DE L’ETABLISSEMENT	4

FICHE DESCRIPTION DE L’INSTALLATION	6

II - GESTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET DE TRAVAUX

FICHE DE TRACABILITES TRAVAUX, MODIFICATIONS, RENOVATIONS	10

CALENDRIER ET MODE OPERATOIRE  DES OPERATIONS DE MAINTENANCE	12

FICHE 1 - TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE HEBDOMADAIRE	16

FICHE 2 - TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE MENSUELLE	19

FICHE 3 - TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE	21

FICHE 4 - TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE SEMESTRIELLE	23

FICHE 5 - TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ANNUELLE	25

III - GESTION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE DE L’EAU	27

CONSEILS POUR MESURER LA TEMPERATURE DE L’EAU	29

FICHE A - TRACABILITE MENSUELLE DES MESURES DE TEMPERATURES DE L’EAU	31

# FICHE DE SURVEILLANCE ANALYTIQUE	34

CONSEILS POUR LA REALISATION DES ANALYSES LEGIONELLES	36

FICHE B - TABLEAU RECAPITULATIF DES ANALYSES LEGIONELLES	38

SYNOPTIQUE DE LOCALISATION DES POINTS DE SURVEILLANCE	41

IV – LISTE DES DOCUMENTS A ANNEXER

- LE DIAGNOSTIC DES RESEAUX

- LES PLANS DES RESEAUX

- LES CONTRATS DES PRESTATAIRES EXTERIEURS (plombier, chauffagiste, laboratoire d’analyses...)

- LES RELEVES D’INTERVENTION DES ENTREPRISES

- LES BULLETINS D’ANALYSES D’EAU

- VOS PROTOCOLES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS, DE GESTION DES CONTAMINATIONS ET DE SURVEILLANCE (ANALYSES ET TEMPERATURE).

- LA FICHE D’INFORMATION ANNUELLE DE LA QUALITE DE L’EAU DU RESEAU PUBLIC FOURNIE PAR LE GESTIONNAIRE

- AUTORISATION PREFECTORALE POUR LES RESSOURCES PRIVEES

# FICHE INTERVENANTS DE L’ETABLISSEMENT

# FICHE INTERVENANTS DE L’ETABLISSEMENT

- Nom de l’établissement : ________________________________________________________________

- Statut juridique : _____________ _________________________________________________________

- Numéro FINESS : _____________________________________________________________________

- Adresse : ____________________________________________________________________________

- Commune : __________________________________________________________________________

- Tél : __________________ Fax : _____________________ Mail : ______________________________

- Directeur : ___________________________________________________________________________

- Capacité d’accueil : ____________________________________________________________________

- Période de fermeture : du ____________________________ au _________________________________

- Nombre de bâtiment : __________________________________________________________________

- Identification de chaque bâtiment : ________________________________________________________

Bâtiment 1 				Bâtiment 2				Bâtiment 3

Nom : __________________________ Nom : ___________________________ Nom : ____________________

Affectation : _____________________ Affectation : _____________________ Affectation :_______________

# Intervenants  (sur les réseaux d’eau)

- Intervenants internes :

| NOM | Fonction/Qualification | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |

- Intervenants externes (annexer les contrats dans le carnet sanitaire) :

| SOCIETE | Domaines d’intervention | Tél/Fax | Echéance du contrat |
| --- | --- | --- | --- |

# FICHE DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

# DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

ALIMENTATION

Origine de l’alimentation en eau

-Distribution publique

(Annexer la fiche d’information annuelle de qualité de l’eau distribuée avec la facture par le

gestionnaire du réseau au présent document)

- Ressource privée :   Puits                 Forage

(Annexer l’autorisation préfectorale au présent document)

DIAGNOSTIC

Diagnostic des réseaux d’eau réalisés :  oui			 non

Date de réalisation : _______________________ Date d’actualisation : _______________________

Prestataire : _________________________________________________________________________________

Plan annexé au carnet sanitaire :  oui			 non

# Si non lieu de l’archivage : __________________________________________________________

RESEAU EAU FROIDE (EF)

# EAU FROIDE

Matériaux constitutifs

Cuivre

Acier galvanisé

PVC

Autre : ____________________________

Existence d’interconnexions avec d’autres réseaux :  oui          non

Si, oui, localisation : ________________________________________________________________________

Appareils alimentés en eau

Nettoyeurs vapeurs

Fontaines réfrigérées

Fontaines décoratives

Distributeur de boissons

Brumisateur

Humidificateur d’air

Appareils d’oxygénothérapie

Autres : ____________________________________________________________________________________

Calorifugeages des canalisations

Intégral

Partiel

Inexistant

Existence de dispositifs de protection contre les retours d’eau (clapet, disconnecteur) à l’amont de chaque :

Arrivée générale d’eau froide

Interconnexion entre les réseaux

Bâtiment

Appareil alimenté par le réseau d’eau froide

Dispositif de traitement

SURVEILLANCE (EF)

Mesures de la température

Oui                   non

Si oui, mesures effectuées au niveau

du réseau, fréquence : _________________________________________________________________________

des points d’usage : fréquence : ______________________________________________________________

Analyses microbiologiques et chimiques effectuées sur le réseau

Oui                 non

Si, oui, préciser la fréquence la nature et la fréquence : ________________________________________

(Annexer les bulletins d’analyses au présent carnet)

RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

EAU CHAUDE SANITAIRE

Matériaux constitutifs

Cuivre

Acier galvanisé

PVC

Autre :

Existence d’interconnexions avec d’autres réseaux :  oui          non

Si, oui, localisation : ____________________________________________________________

Appareils alimentés en eau

Lave-vaisselle

Lave linge

Baignoire balnéothérapie

Spa

Autres : __________________________________________________________________

Calorifugeages des canalisations

Intégral

Partiel

Inexistant

Existence de manchettes témoins

oui               non

Cordon chauffant

Oui                  non

Type de réseau d’ECS

Linéaire

Bouclé partiellement. Nombre de boucles : _______________

Bouclé intégralement

PRODUCTION (ECS)

Système de production d’ECS

Par accumulation (ballon – nombre : ___)

Semi instantanée (échangeur + ballon < 400 L – nombre : ___)

Semi instantanée (échangeur + ballon > 400 L – nombre : ___)

Instantanée (échangeur – nombre : ___)

Température de l’ECS en sortie de production : ______°C

Ballons

En série                              en parallèle

Avec vanne de vidange en point bas

Avec accès (trappe de visite) :  oui                  non

Avec purge d’air

SURVEILLANCE (ECS)

Mesures de la température

Sortie de production : fréquence_______________________________________________________________

Retour de boucle : fréquence : _________________________________________________________________

Points d’usage : fréquence : ____________________________________________________________________

Analyses microbiologiques et chimiques effectuées sur le réseau

Recherche de légionelles : lieu et fréquence : __________________________________________________

Autres analyses (préciser) :_____________________ Lieu et fréquence : _________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(Annexer les bulletins d’analyses au présent carnet)

TRAITEMENTS (ECS)

Type de traitement installé (s’il y a lieu)

Adoucissement                                  Nom du produit :_____________________________________

Anti-corrosion / filmogéne                Nom du produit : __________________________________

Désinfection : nom du produit : __________________________________________________________

Continue

Discontinue

DISTRIBUTION (ECS)

Mitigeur en aval de la production

Oui                  non                           Si oui, préciser la température : ______°C

Mitigeurs au niveau ce chaque points d’usage

Oui               non

Changement régulier des périphériques (pommeaux de douche, flexibles, mousseurs…)

Oui            non                                   Fréquence : ______________________________________________

Nombre de douches

Individuelles : ________

Collectives : __________

# FICHE DE TRACABILITES TRAVAUX, MODIFICATIONS, RENOVATIONS

FICHE DE TRACABILITE

DES TRAVAUX, RENOVATIONS, MODIFICATIONS REALISEES

Remplir le tableau ou joindre le relevé d’intervention du prestataire

| Date : ____ /_____ /___________ | Intervenant : _____________________________________ |
| --- | --- |
| Description des travaux réalisés : |  |

| Date : ____ /_____ /___________ | Intervenant : _____________________________________ |
| --- | --- |
| Description des travaux réalisés : |  |

| Date : ____ /_____ /___________ | Intervenant : _____________________________________ |
| --- | --- |
| Description des travaux réalisés : |  |

| Date : ____ /_____ /___________ | Intervenant : _____________________________________ |
| --- | --- |
| Description des travaux réalisés : |  |

# CALENDRIER ET MODE OPERATOIRE

# DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN

PLANIFICATION ET MODE OPERATOIRE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN DE L’INSTALLATION (DE LA PRODUCTION A LA DISTRIBUTION) *

(Attention liste de recommandations non exhaustive, à compléter en fonction de l’installation et en lien avec le concepteur et les prestataires.

Pensez à inclure certaines opérations dans les contrats de maintenance et d'entretien si vous faites appel à un prestataire)

| Opérations | Mode opératoire | Semaine | Mois | Trimestre | Semestre | Année | Intervenant Interne / externe ** | Traçabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecoulement des points d’usage(sous utilisés, inutilisés, température < à 50°c) | Pour éviter la stagnation de l’eau, soutirer de l’eau froide et chaude pendant 2 à 3 minutes | X |  |  |  |  |  | FICHE N°1 |
| Chasse ballon (en point bas) | Pour éliminer les dépôts, ouvrir la vanne de vidange (ou groupe de sécurité) en ouvrant rapidement et en fermant lentement | X |  |  |  |  |  |  |
| Mesures du taux chlore, (uniquement si traitement) |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des taux de traitement (hors chlore) Ex :TH*** |  |  | X |  |  |  |  | FICHE N°2 |
| Vérification du fonctionnement des pompes de traitement et de circulation | S’assurer qu’il n’y ait pas notamment de surchauffe, de fuites et procéder à leur entretien selon recommandations du fabriquant |  | X |  |  |  |  |  |
| Rinçage des by-pass | Pour éliminer les dépôts et les eaux stagnantes, vidanger puis faire circuler un grand débit d’eau propre. Rejeter vers un réseau d’évacuation. |  | X |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des canalisations : fuites, corrosion extérieure | Examen visuel. Vérifier l’absence de fuite au niveau des raccords, des joints de canalisations et des équipements. |  |  | X |  |  |  | FICHE N°3 |
| Manœuvre sur les systèmes de sécurité des ballons purges chasses | S’assurer de leur bon fonctionnement Suivre les instructions du fabricant. |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification de l’étanchéité des échangeurs |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Opérations | Mode opératoire | Semaine | Mois | Trimestre | Semestre | Année | Intervenant Interne / externe ** | Traçabilité |
| Relevé des consommations d’eau au niveau des compteurs |  |  |  |  | X |  |  | FICHE N°4 |
| Nettoyage et désinfection du bac à saumure de l’adoucisseur (s’il y a lieu) |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Entretien de la robinetterie, pommeaux de douche | Vérifier l’état des équipements : détartrer avec une solution à pH acide (acide sulfamique, vinaigre blanc), rincer et désinfecter par trempage pendant 30 minutes (par exemple dans une solution contenant au moins 50mg/l de chlore). Si nécessaire, remplacer les équipements trop dégradés. |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification des disconnecteurs (fuites) | Examen visuel |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification de l’état du calorifugeage | Examen visuel |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification et entretien des dispositifs anti retour (autre que disconnecteur) | A définir avec les intervenants disposant des qualifications requises, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification de l’équilibrage des colonnes distributrices d’eau chaude (boucles) | Opération de rééquilibrage (suite à un relevé des écarts de température), nécessitant une compétence spécifique. |  |  |  |  | X |  | FICHE N°5 |
| Contrôle des disconnecteurs | Opération nécessitant une compétence spécifique. |  |  |  |  | X |  |  |
| Opérations | Mode opératoire | Semaine | Mois | Trimestre | Semestre | Année | Intervenant Interne / externe ** | Traçabilité |
| Etalonnage des thermomètres | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  | FICHE N°5 |
| Contrôle des mitigeurs collectifs | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  |  |
| Examen des machettes témoins | Démonter les manchettes témoins de corrosion, afin de vérifier l’absence de dépôts. |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification des anodes sacrificielles des ballons (s’il y a lieu) | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification des organes hydrauliques et de sécurité : vanne, purge, automatique… |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vidange, nettoyage et désinfection des ballons de stockage | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  |  |
| Détartrage des échangeurs | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de l’état des compteurs d’eau |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Désinfection et rinçage des résines de l’adoucisseur (s’il y a lieu) | Opération nécessitant une compétence spécifique |  |  |  |  | X |  |  |

* D’après le guide « Eau des établissements pour personnes âgées – Maîtrise des risques » Groupe EAU SANTE.

** Les fiches d’intervention réalisées par des prestataires extérieurs sont à annexer au présent carnet sanitaire

*** Titre Hydrotimétrique = indicateur de minéralisation de l’eau. A suivre  si l’eau subit un traitement d’adoucisseur

# FICHE 1

# TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

# HEBDOMADAIRE

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE DES INSTALLATIONS	        FICHE DE TRACABILITE N° 1

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU SANITAIRE

ANNEE  :.......................................................................						Intervenant : ..................................................................

1er semestre

| SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecoulement des points d’usage (sous utilisés, inutilisés, température < à 50°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chasse des ballons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du ballon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du ballon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur du TH adoucisseur (s’il y a lieu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur du chlore libre ou résiduel (s’il y a lieu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anomalie (s) détectée(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Action(s) mise(s) en œuvre :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE DES INSTALLATIONS	        FICHE DE TRACABILITE N° 1

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU SANITAIRE

ANNEE  :.......................................................................						Intervenant : ...................................................................

2ème semestre

| SEMAINE | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecoulement des points d’usage (sous utilisés, inutilisés, température < à 50°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’us nage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chasse des ballons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du ballon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du ballon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur du TH adoucisseur (s’il y a lieu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur du chlore libre ou résiduel (s’il y a lieu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anomalie (s) détectée(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Action(s) mise(s) en œuvre :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# FICHE 2

# TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

# MENSUELLE

FICHE DE TRACABILITE N° 2

MAINTENANCE MENSUELLE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU SANITAIRE

ANNEE  :.......................................................................

| MOIS (préciser la date de réalisation) | Nom de l’intervenant | Vérification du fonctionnement des pompes de traitement | Vérification du fonctionnement des pompes de circulation | Rinçage des by-pass | Vérification des taux de traitement (hors chlore) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JANVIER Le _________ |  |  |  |  |  |
| FEVRIER Le _________ |  |  |  |  |  |
| MARS Le _________ |  |  |  |  |  |
| AVRIL Le _________ |  |  |  |  |  |
| MAI Le _________ |  |  |  |  |  |
| JUIN Le _________ |  |  |  |  |  |
| JUILLET Le _________ |  |  |  |  |  |
| AOUT Le _________ |  |  |  |  |  |
| SEPTEMBRE Le _________ |  |  |  |  |  |
| OCTOBRE Le _________ |  |  |  |  |  |
| NOVEMBRE Le _________ |  |  |  |  |  |
| DECEMBRE Le _________ |  |  |  |  |  |

Anomalie (s) détectée(s) : ……………………………………..…………………………………………………………………………

Intervention(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………….

# FICHE 3

# TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

# TRIMESTRIELLE

FICHE DE TRACABILITE N° 3

MAINTENANCE TRIMESTRIELLE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBITION D’EAU SANITAIRE

ANNEE  :.......................................................................

| TRIMESTRE (Préciser la date de réalisation) | Nom de l’intervenant | Au niveau de la distribution, vérification de l’état des canalisations : fuites, corrosion extérieur | Au niveau de la production, vérification de l’état des canalisations : fuites, corrosion extérieur | Manœuvre sur les systèmes de sécurité des ballons purges chasses | Vérification de l’étanchéité des échangeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er trimestre Le…………….. |  |  |  |  |  |
| 2ème trimestre Le……………….. |  |  |  |  |  |
| 3ème trimestre Le……………….. |  |  |  |  |  |
| 4ème trimestre Le……………….. |  |  |  |  |  |

Anomalie (s) détectée(s) : ……………………………………..……………………………………………………………………………

Intervention(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………

# FICHE 4

# TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

# SEMESTRIELLE

FICHE DE TRACABILITE N° 4

MAINTENANCE SEMESTRIELLE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBITION D’EAU SANITAIRE

ANNEE : …………………………

| Opérations | Date de réalisation | Commentaires | Nom de l’intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevé des consommations d’eau | 1er semestre le…………………………….. | Consommation ECS : Consommation EF : |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. | Consommation ECS : Consommation EF : |  |
| Nettoyage et désinfection du bac à saumure de l’adoucisseur (le cas échéant) | 1er semestre le…………………………….. |  |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. |  |  |
| Entretien de la robinetterie, pommeaux de douche | 1er semestre le…………………………….. |  |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. |  |  |
| Vérification des disconnecteurs (fuites) | 1er semestre le…………………………….. |  |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. |  |  |
| Vérification de l’état du calorifugeage | 1er semestre le…………………………….. |  |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. |  |  |
| Vérification et entretien des dispositifs anti retour | 1er semestre le…………………………….. |  |  |
|  | 2ème semestre le…………………………….. |  |  |

# FICHE 5

# TRACABILITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

# ANNUELLE

FICHE DE TRACABILITE N° 5

MAINTENANCE ANNUELLE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBITION D’EAU SANITAIRE

ANNEE : …………………………

| Opérations | Date de réalisation | Commentaires | Nom de l’intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérification de l’équilibrage des colonnes distributives d’eau chaude | Le…………………………….. |  |  |
| Contrôle des diconnecteurs par personne qualifiée | Le…………………………….. |  |  |
| Etalonnage des thermomètres | Le…………………………….. |  |  |
| Contrôles des mitigeurs collectifs | Le…………………………….. |  |  |
| Examens des manchettes témoins | Le…………………………….. |  |  |
| Vérification des anodes sacrificielles | Le…………………………….. |  |  |
| Vérification des organes hydrauliques et de sécurité : vanne, purge automatique… | Le…………………………….. |  |  |
| Vidange, nettoyage et désinfection des ballons de stockage | Le…………………………….. |  |  |
| Détartrage des échangeurs | Le…………………………….. |  |  |
| Vérification de l’état des compteurs | Le…………………………….. |  |  |
| Désinfection et rinçage des résines des adoucisseurs | Le…………………………….. |  |  |

# FICHE DE SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE DE L’EAU

SURVEILLANCE DES TEMPERATURE DU RESEAU ECS*

(Identification des points)

| Points de surveillance | Liste des points et leur localisation (étage, n°de chambre, lavabo, douche….) | Fréquence Minimale | Préconisation | Traçabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortie de la production d’eau chaude |  | Mensuelle | Température supérieure à 55 °C | Fiche A |
| Retour de boucle (ou sur chaque boucle s’il y en a plusieurs), le cas échéant (déterminer le nombre de points selon votre réseau et les lister ci-contre) |  | Mensuelle (au niveau de chaque boucle) | Température supérieure à 50°C |  |
| Points d’usage d’eau chaude représentatifs (déterminer le nombre de points selon votre réseau et les lister ci-contre) |  | Mensuelle | Température supérieure ou égale à 50°C en tout point du réseau (ne doit pas dépasser 50°C aux points d’usage destinés à la toilette) |  |
| Points d’usage d’eau chaude les plus éloignés (déterminer le nombre de points selon votre réseau et les lister ci-contre) |  | Mensuelle |  |  |
| Points d’usage d’eau froide (déterminer le nombre de points selon votre réseau et les lister ci-contre) |  | Mensuelle | Température inférieure ou égale à 20°C |  |

*Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

# CONSEILS POUR MESURER LA TEMPERATURE DE L’EAU

CONSEILS  POUR  MESURER  LES TEMPERATURES

- Utiliser vos plans de réseaux pour l’identification des points de mesures

- Reporter les points choisis sur vos plans de réseaux

- Assurer la traçabilité des mesures en renseignant la Fiche A

# FICHE A

# TRACABILITE MENSUELLE DES MESURES

# DE TEMPERATURESDE L’EAU

FICHE DE TRACABILITE N° A

SUIVI MENSUEL DES TEMPERATURES

DE LA PRODUCTION A LA DISTRIBITION D’EAU SANITAIRE

ANNEE : ……………...

| Points de surveillance | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortie de la production ECS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retour de boucle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (identification du point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Points d’usage ECS représentatifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suite FICHE DE TRACABILITE N° A

ANNEE : ………………………

| Points de surveillance | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points d’usage ECS les plus éloignés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Points d’usage eau froide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anomalie (s) détectée(s) : ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Intervention(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# FICHE DE SURVEILLANCE ANALYTIQUE

DES LEGIONELLES

SUIVI ANALYTIQUE DE L’EAU DU RESEAU ECS*

(Identification des points)

| Points de prélèvements | Liste des points et leur localisation (étage, n°de chambre, lavabo, douche….) | Fréquence Minimale | Valeur réglementaire | Traçabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, le cas échéant (si les ballons sont installés en série, prélèvement dans le dernier ballon, si montage en parallèle, prélèvement dans l’un d’entre eux) |  | Annuelle | < à 1000 UFC/L | Annexer les bulletins d’analyses au présent carnet et remplir le tableau récapitulatif FICHE B |
| Retour de boucle (retour général), le cas échéant (déterminer le nombre de points selon votre réseau et adapter le tableau en insérant des lignes) |  | Annuelle | < à 1000 UFC/L |  |
| Points d’usage d’eau chaude représentatifs (déterminer le nombre de points selon votre réseau et adapter le tableau en insérant des lignes) |  | Annuelle | < à 1000 UFC/L |  |
| Points d’usage d’eau chaude les plus éloignés de la production (déterminer le nombre de points selon votre réseau et adapter le tableau en insérant des lignes) |  | Annuelle | < à 1000 UFC/L |  |

* Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

# CONSEILS POUR LA REALISATION

# DES ANALYSES LEGIONELLES

CONSEILS POUR LA REALISATION DES ANALYSES LEGIONELLES

- Trouver un laboratoire accrédité   http://www.cofrac.fr/fr/easysearch/resultats_advanced.php?list-47528720

- Assurer la traçabilité des résultats d’analyse en renseignant la FICHE B

- Anticiper une éventuelle contamination de votre réseau, en élaborant un protocole d’action.

- Savoir lire un bulletin d'analyses :

-

# FICHE B

# TABLEAU RECAPITULATIF DES ANALYSES LEGIONELLES

FICHE DE TRACABILITE N° B

TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL DES ANALYSES LEGIONELLES

DE LA PRODUCTION A LA DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

ANNEE : ……………...

| Points de prélèvement | Date du prélèvement | Température °C | Mode de prélèvement (1er jet ou après écoulement) | Résultat en Legionella pneumophia (UFC/l) | Actions mises en place en cas de résultat > 1 000 UFC/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond de ballon de production ECS |  |  |  |  |  |
| (identification du point) |  |  |  |  |  |
| Retour de boucle |  |  |  |  |  |
| (identification du point) |  |  |  |  |  |
| Points d’usage ECS représentatifs |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |

Suite FICHE DE TRACABILITE N° B

ANNEE : ………………………

| Points de prélèvement | Date du prélèvement | Température C° | Mode de prélèvement (1er jet ou après écoulement) | Résultat en Legionella pneumophia (UFC/l) | Actions mises en place en cas de résultat > 1 000 UFC/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points d’usage ECS les plus éloignés |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |
| (Identification du point d’usage) |  |  |  |  |  |

# SYNOPTIQUE DE LOCALISATION DES POINTS

# DE SURVEILLANCE

SYNOPTIQUE DE LOCALISATION DES POINTS DE SURVEILLANCE

Primaire

Schéma d’une production  Distribution d’ECS

Arrivée eau froide

Echangeur

Départ d’eau chaude

Ballon de

stockage

Retour ECS

Retour

Bouclages

Retour

Bouclages

Points de surveillance

Mesure de températures

Point de prélèvements

TEXTES REGLEMENTAIRES

Code de la Santé Publique (articles) : L.1321-1 ; L.1321-4 ; R.1321-1 ; R.1321-2 ; R.1321-23 ; R.1321-46.

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelloses dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des ARS dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 et son annexe « Guide d’information pour les gestionnaires d’établissements recevant du public »

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médicosociaux d’hébergement pour personnes âgées

REFERENTIELS

Guide du risque lié aux légionelles – DDASS de la Drôme et Centre hospitalier de Valence (2009)

Eau des établissements pour Personnes âgées - Maîtrise des risques sanitaires (2008)

Groupe EAU SANTE- édité par Le L.E.N. MEDICAL » 2008

Lutte contre les légionelles – Maîtrise des réseaux d’eau chaude sanitaire – DRASS et DDASS d’Ile de France (2008)

Carnet sanitaire de votre installation d’eau – DRASS et DDASS du Nord-Pas-de-Calais (2005)

Guide technique – Maîtrise de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaires – Défaillances et préconisations – DGS/CSTB (2012)

GLOSSAIRE

COFRAC : Comité Français d’Accréditation

ECS : Eau chaude sanitaire

EF : Eau froide

Lp : Legionella pneumophila

TH : Titre Hydrotimétrique

UFC/L : Unité Formant Colonie par litre

Rédaction : Délégation Départementale du Puy-de-Dôme

Bureau des risques sanitaires, de la prévention et des questions ambulatoires

60, avenue de l’union Soviétique – CS 80101 - 63006 Clermont-Ferrand cedex 01