## TOTAL (hidden)
PLAN D'ACTIONS GENERAL
NB | POSTE | ACTIONS A REALISER & COMMENTAIRES | LIEN INTERNET | DEVIS A DEMANDER | AIDES ASSOCIEES | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRAVAUX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES
1 | GAINS FINANCIERS DIRECTS (GFD) | CONTACT EXPLOITATION - CVC : A optimiser / vérifier que les actions soient bien réalisées (Chauffage - Ventilation - Climatisation) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
2 |  | CONTACT EXPLOITATION - CVC : Etudier l’insertion d’une clause d’intéressement aux économies d’énergie (nécessite un historique des consommations) sur le contrat existant, se rapprocher d'un prestataire de maintenance et d’un BE AMO contrat CVC pour étudier la faisabilité. | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
3 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser / vérifier la corrélarion entre P souscrite et P atteinte (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
4 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser "Talon électrique / pics" entre occupation et inoccupation (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
5 |  | CONTRAT ENERGIE - THERMIQUE : A optimiser / vérifier que les actions soient réalisées | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
6 |  | ACHAT GROUPE ENERGIE : Se renseigner sur les possibilités (groupement, syndicat des énergies, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
7 |  | INTERNALISATION : S'inscrire à des formations / webianire pour internaliser la compétence | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
8 |  | PROJET D'INVESTISSEMENT (Neuf / Rénovation) : Travaux "lourd" - Se renseigner sur les points de vigilance | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
9 |  | NOTION : Comprendre et appréhender les concepts : "Réchauffement climatique", "Augmentation du prix des énergies", 'Cout global" & "Cout de l'inaction" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
10 |  | ENTRETIEN (Rénovation) : Travaux "légers" - Se renseigner sur les points de vigilance |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
11 | SUIVI & REGLEMENTATION | ECO ENERGIE TERTIAIRE : Connaitre, comprendre et saisir chaque année les consommations énergétiques de votre établissement sur OPERAT + Les autres réglementations | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
12 |  | PLAN D'ACTIONS : Dégager du temps à la maintenance (référent énergie) pour le mettre en œuvre et le faire vivre. Pour cela, necessité de mettre en place un dynamique DIRECTION + MAINTENANCE | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
13 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (compteurs généraux index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
14 |  |  |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
15 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (sous-comptage index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
|  | INDICATEUR DE PERFORMANCE : Compararaison de ses indicateurs par rapport aux indicateurs régionaux |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
16 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la production d'eau chaude sanitaire solaire (ECS Solaire) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
17 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la consommation d'eau chaude sanitaire (ECS) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
18 |  | BASE DOCUMENTAIRE : Connaitre les onglets de la "base documentaire ÉTÉ" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
19 |  | OFFRE DE SERVICE : S'inscrire aux évenements (webinaire, journée thématique, formation, newsletter, …) de l' ''offre de service" du dispositif ÉTÉ | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
20 |  | WEBINAIRE : Regarder les webinaires | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
21 |  | NEWSLETTERS : S'inscrire | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
22 |  | DISPOSITIF ÉTÉ : Candidate au dispositif "Efficacité & Transistion Energétique" en santé en Pays de la Loire : Un accompagnement RH et financier | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
23 |  | ATELIER PEDAGOGIQUE : Se renseigner sur la mise en place d'un atelier "Fresque du climat" dans votre établissement (tout public) | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
24 |  | AIDES FINANCIERES : Connaitre les aides financières "classique" (CE, Fond Chaleur, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
25 | CHAUFFAGE Production Distribution Emission Régulation | Données initiale : Réalisation d'un recensement et d'un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires de chauffage | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
26 |  | Production : Si chaudière à condensation : Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (T retour chaudière < 55°C sinon pas ed condensation) : Enlever la bouteille decouplage, chaudière 3 piquages, … |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
27 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Vérifier l'optimisation de la cascade chaudière (en fonction nombre de chaudière et type de bruleur) et du M/A des chaudières |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
28 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Asservissement des pompes de charge au fonctionnement de la chaudière |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
29 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des températures de départ (système suiveur) - Modification de T départ primaire en fonction de T départ secondaire la plus haute |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
30 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des relances chauffage |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
31 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Remplacer les pompes de charge à débit fixe par des pompes de charge à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
32 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Arrêt chaudière et pompes de charge lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
33 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
34 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
35 |  | Distribution : Réaliser le désembouage de votre réseau de chauffage via l'installation d'un désemboueur (pot à boue) en retour chaudière ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
36 |  | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux de chauffage (vanne TA) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
37 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Vérifier le positionnement de la sonde de température extérieur : Au nord, pas d'éclairement solaire direct & pas à proximité d'une source de chaleur (hotte, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
38 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Remplacer les pompes à débit fixe par des pompes à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
39 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser les températures de consigne "Confort" (occupation) et "Réduit" (inoccupation ou sommeil) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
40 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
41 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de la T extérieure) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
42 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau régulé - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est d'environ 5°C, alors que T ext < 10°C, nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
43 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau constant - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est ("de beaucoup") inférieure à 20°C, alors nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
44 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
45 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt chaudière et pompes de distribution lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
46 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Asservissement des pompes de distribution aux besoins (T consigne atteinte) et au fonctionnement (ex : arret pompe si CTA à l'arrêt) - Point de vigilance si réseau de distribution en extérieur - gel) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
47 |  | Emission : Isolant reflecteur au dos des radiateurs |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
48 |  | Régulation émission : Généraliser la présence de robinets thermostatiques & et réduisez la plage de réglage de 0 à 4 au lieu de 0 à 6 afin d'éviter les dérives ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
49 |  | Régulation émission : Mettre en place - Robinet thermostatique (déporté si radiateur verticaux), Robinet thermostatique programmable, sonde intérieure par réseau secondaire (le plus efficace mais attention au positionnement), bridages, … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
50 |  | Régulation émission : Ne pas mettre / Enlever les robinets thermostatiques dans les zones ou il est installé une sonde de température intérieur. Cela permettra d'éviter de l'inconfort et des dérives |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
51 |  | Autres : Installation d'un déstratificateur d'air si la hauteur sous plafond (HSP) est supérieure à 3 mètres. L'air chaud monte, le déstratificateur permet de faire redescendre l'air chaud au niveau du sol (des occupants) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
52 |  | Autres : SAS (sens entrée) : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée (et inversement). Si pas possible, ce SAS ne sert strictement à rien car le but d'un SAS et d'éviter les courants d'air. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
53 |  | Autres : Rideau d'air (à privilégier) ou rideau d'air chaud (à éviter) : Utilité (à définir) / Régualtion (asservissement lié à l'ouverture de la porte) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
54 | EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
55 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 20 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
56 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
57 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume chauffé ! Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
58 |  | Isoler l'échangeur à plaque d' ECS (comme un "œuf Kinder") |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
59 |  | Isoler "convenablement" le ballon de stockage (trou d'homme, points singuliers, sous face, points singuliers, …) |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
60 |  | Sur les échangeurs à plaques, supprimer les cycles "anti-légionelles" hebdomadaires (surchauffes inutiles si le réseau ECS est maintenu en totalité et en permanence à plus de 50°C) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
61 |  | Optimiser la température de consigne départ ECS en fonction de la température retour Bouclage ! Le régime T départ = 55°C et T retour = 50°C suffit si validation que T>50°C sur la totalité du bouclage (A valider avec le prestataire maintenance) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
62 |  | Choisir une température de départ ECS permettant un maintien > à 50°C sur l'ensemble du bouclage (En général,nous retrouvons 60°C ou 55°C sur les reseaux très performants).Cependant, une T consigne ECS > 65°C doit être remise en question. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
63 |  | Réaliser un soutirage sur les points de puisage peu ou pas utilisés (mesure anti-stagnation de prévention de la légionellose) : Pour renouveler les volumes stagnants, 1 minutes par semaine en eau mitigée suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
64 |  | Lorsque c'est opportun (IME, ITEP, .. Fonction hébergement) décentraliser la production pour supprimer le bouclage. Passer en production électrique en adaptant la configuration au besoin |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
65 |  | Si production ECS solaire : Fixer la température de consigne de production de l'appoint ECS au plus près de la température de consigne de mitigeage général. Cela permettra de maximiser la performance énergétique de l'installation. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
66 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Réhabilitation installation solaire thermique existante" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
67 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Installation Solaire thermique neuve" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
68 |  | Pour des études plus précises : Contacter Rafik Leneguer (spécialiste ECS) à l'ACEP 49 et votre Conseiller en Maitrise de l'Energie (CME) départemental |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
69 | VENTILATION | Réalisation d'un recensement et d'un zoning des équipements (nombre et types d'usage désservis) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
70 |  | Remplacement des caissons de ventilation "ancien" par des caissons de ventilation "basse consommations" voire "très basse consommation" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
71 |  | Hotte cuisson : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Personne - 0 / Découpe - 1 ou 10% / Cuisson grasse - 2 ou 40%) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
72 |  | Hotte plonge : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
73 |  | Vérifier la propreté du réseau et des bouches d'air (enntrée et sortie) : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées si besoin (contrat de maintenance ?) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
74 |  | Vérifier les défauts d'étanchéité sur les réseaux aéraulique. Réparer si besoin. Une mauvaise étanchéité = Une consommation électrique plus importantes des ventilateurs (manchettes déchirées, réseaux souples abimés, ...) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
75 |  | Vérifier l'état des filtres et la périodicité de remplacement. Attention à sélectionner la bonne opacimétrie (G4, F7 etc.) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
76 |  | CTA ou VMC Double flux : Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et de soufflage d'air pour ne pas perdre les calories de la récupération de chaleur (air repris / air neuf) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
77 |  | CTA : Optimiser la gestion du soufflage d'air chaud (T consigne "confort, T consigne "réduit", Programmation horaire). La CTA ne doit pas "marcher" sur le système de chauffage existant mais se contenter de souffler à température "neutre". |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
78 |  | Arrêt des caissons de ventilation des pièces "non humides" en inoccupation (salle à manger / Bureaux / Activité / Laverie / …) : Installation et paramètrage d'une horloge (arrêt 2h après occupation & relance 2h avant occupation) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
79 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
80 |  | Vérifier & optimiser la programmation horaire de l'horloge à la demi-heure prêt (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
81 |  | Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
82 |  | Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation & Vérifier les bons réglages (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
83 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
84 | ECLAIRAGE INTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées (En général : Passage LED possible d'enlever 1 pavé lumineux sur 2). | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
85 |  | Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation (sanitaire / circulation / cage escalier / autres / …) & Vérifier les bons réglages du détecteur (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
86 |  | Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
87 |  | Généraliser la régulation par sonde de luminosité dans les zones à fort éclairement naturel (salle à manger / salle activité / autres / ...) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
88 |  | Vérifier les bons réglages de la sonde de luminosité (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
89 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
90 | EAU FROIDE SANITAIRE (EFS) | Généraliser les chasses d'eau double commandes (3 L / 6 L) ou réduire le volume de stockage d'eau avec l'installation de "plaquette économique" | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
91 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (robinets : 6 L/min au lieu de 13 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
92 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (douches : 9 L/min au lieu de 15 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
93 |  | Privilégier des robinets de type "poussoir" dans les espaces communs (vérifier le temps de temporisation) - Temporisation 4 secondes ça suffit ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
94 |  | Installation d'un récupérateur des eaux de pluie (arrosage au moins et plus si possible …) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
95 |  | Recherche de fuite sur les chasses d'eau et autres (relevé mensuel du ou des compteurs) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
96 | CLIMATISATION | Petites, moyennes et grosses installations : Ne pas utiliser la climatisation pour chauffer (seulement rafraichir) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
97 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" (T limite = 26°C) en occupation & "Arrêt" en inoccupation (pas de "Réduit" mais bien un arrêt) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
98 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" à T extérieur - 6°C ! Pas Moins ! Exemple : Si T ext = 34°C mettre 28°C et non 26°C ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
99 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler la Programmation horaire en fonction de l'occupation de la zone |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
100 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Mettre le thermostat programmable sous clé / code (la maintenace et direction peuvent toucher mais pas le personnel) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
101 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Haute Pression Flottante (HPF)" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
102 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Basse Pression Flottante (BPF)" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
103 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / optimiser le "pincement" et les "courts-cycles" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
104 |  | Moyennes et grosses installations : Récupération de chaleur sur les condenseurs |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
105 |  | Eteindre la lumière dans les chambres froides (même si j'ai un plateau dans les mains) - Sinon CF avec asservissement de la lumière à l'ouverture/fermeture de la porte (idem pour ventilateur de l'évaporateur) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
106 |  | Régler la température du "local serveur" à 20°C suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
107 |  | Régler la température du "local poubelle" entre 10°C et 13°C suffit ! Si local en contact sur l'extérieur, mettre une grille d'aération sur porte extérieure (rafraichissement via air extérieur) ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
108 |  | Régler les températures des "Chambres froides" en fonction de la température limite des aliments stockés ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
109 |  | Faire fonctionner les cassettes en "Petite vitesse - PV" (et non "Grande Vitesse - GV") |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
110 |  | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
111 |  | Limiter l'installation / réduire la consommation des systèmes de climatisation "active" (Cf : Inconfort estival) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
112 | ENERGIE RENOUVELABLE (EnR) | Connaitre les solutions d'énergies renouvelables et leurs avantages dans le domaine de la santé "EnR + Santé = Combo gagnant" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
113 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (installation neuve : solaire thermique, bois, géothermie, réseau de chaleur) | En savoir plus | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
114 |  | Contacter ATLANSUN ou SYNDICAT DES ENERGIES pour réaliser une note d'opportunité (Photovoltaique) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
115 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (réhabilitation d'une installation solaire thermique collective existante) |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
116 | INCONFORT ESTIVAL | Sensibilisation : Aspect physiologique | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
117 |  | Isoler à 100% (et pas 95%) des points singuliers et réseaux linéaires de votre réseaux en volume chauffé |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
118 |  | Eteindre les équipements : Dégagement de chaleur en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
119 |  | Isolation des réseaux ECS (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
120 |  | Passage à la LED (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
121 |  | Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
122 |  | Couleur de surface : Toiture & murs extérieurs ("blanc" réfléchit la chaleur alors que le "noir" l'absorbe) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
123 |  | Végétation : Ombrage, toiture végétalisée, façade végétalisée, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
124 |  | Protections solaires : Casquette fixe (à privilégier), brise-soleil orientable, stores extérieurs, film solaire, ... |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
125 |  | Ventilation : Brassage d'air (déstratificateur), ventilation nocturne, free-cooling, puit canadien, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
126 |  | Réfraichissement adiabatique (pulvérisation d'eau) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
127 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Géothermie" |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
128 | PROCESS | Laverie : Privilégier une production d'ECS liée à votre génération principale plutôt q'une production électrique intégrée à l'équipement | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
129 |  | Blanchisserie : Se renseigner sur le système "Ozone" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
130 |  | Hottes (cuisson & laverie) : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
131 |  | Chambre froide : Température de consigne en fonction des aliments & extinction de la lumière en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
132 |  | Serre : Limiter l'arrosage / Température de consigne en fonction du type de plante / Reflecteur / outil de gestion |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
133 |  | Piscine : Mettre une bâche / Optimisation de la régulation sur l'eau / Optimisation de la régulation sur l'air |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
134 |  | Air comprimé : Réparation des fuites & arrêt / fermeture du réseau en inoccupation / Récupération de chaleur / Encrassement des filtres / Abaissement pression du réseau / Compresseur vitesse variable / … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
135 | SENSIBILISATION PERSONNEL & UTILISATEURS | Chauffage : Régler les robinets thermostatiques (Position 3 en occupation et position 1 en inoccupation, c'est très bien !) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
136 |  | Chauffage : Ne pas mettre d'obstacle devant les radiateurs (rideaux, meubles, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
137 |  | Chauffage : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
138 |  | Climatisation : Fermer les stores pour réduire les apports solaires |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
139 |  | Climatisation : Ouvrir les fenetres la nuit pour rafraichir le batiment |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
140 |  | Climatisation : Température limite de climatisation = 26°C (Pas moins !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
141 |  | Climatisation : Fermer les fenetres lorsque la climatisation est en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
142 |  | Climatisation : Régler le thermostat programmable (programmation horaire, température consigne "Confort / Réduit", …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
143 |  | Ventilation : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
144 |  | Ventilation : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
145 |  | Ventilation : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
146 |  | Eclairage : Eteindre en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
147 |  | Eclairage : Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant (Qu'on se retrouve pas à Versailles !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
148 |  | Eclairage : Extinction de l'éclairage dans les Chambres froides (Et oui !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
149 |  | Eclairage : Eviter les abats-jour sombres |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
150 |  | Eau : Recherche de fuite (chasse, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
151 |  | Eau : Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
152 |  | Eau : Systèmes hydro-économes |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
153 |  | Electroménager / bureautique : TV, Radio, Ordinateurs, écrans, multi-prises, imprimantes, … : ARRET EN INOCCUPATION (En veille c'est bien ! Eteindre c'est mieux !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
154 | BATIMENT & ISOLATION | Isolation des combles perdus | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
155 |  | Isolation du vide-sanitaire |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
156 |  | Isolation des parois verticales (ITI, ITE, …) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
157 |  | Isolation de la toiture terrasse |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
158 |  | Remplacement des menuiseries |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
159 | DIVERS | Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
160 |  | Haute Qualité Environnementale (HQE) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
161 |  | Contrat de Performance Energétique (CPE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
162 |  | Condensation de la chaudière à condensation | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
163 |  | Construction & rénovation Bois | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
164 |  | Biosourcés | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
165 |  | GTB / GTC | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
166 |  | Commissionnement Energétique (CE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
167 |  | Ouverture vers le Developpement Durable (Alimentation, Déechet, mobilité, …) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
168 | AUTRES ACTIONS REALISEES EN INTERNE |  | - | - | - | [7 empty] | 0
169 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
170 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
171 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
172 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
173 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
174 |  |  | - | - | -
175 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
[7 empty] | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159
[7 empty] | 100% | 0% | 0%
100%

## SENSIBILISATION
Tableau des écogestes Réseau des CTEES AURA (sur le base d'un document de la MAPES complété)
ACTIONS | COMMENTAIRES | OUTIL DE COMMUNICATION
CHAUFFAGE
Régler/brider les robinets thermostatiques | Position 3 en occupation et position 1 en inoccupation, c'est très bien ! | En Savoir Plus
Ne pas mettre d'obstacle devant les radiateurs (rideaux, meubles, …)
Communiquer sur la nécessité de s'habiller en adéquation avec la température et selon les possibilités offertes par la profession
Réflexion sur l'habillement en focntion des personnes et de leur rôle : - personnel soignant - personnel non soignant - patient - résident
Vérifier la fermeture des radiateurs dans les pièces non utilisées ou les circulations
Fermer les portes et les fenêtres | Ouverture pendant 10 minutes par heure pour ventiler ça suffit !
S'éloigner et s'isoler des parois froides
Fermer les protections solaires (rideaux et volets) la nuit
Tester des températures plus basses avec les consignes
Limiter les températures selon les lieux et les publics ( bureau, salle commune, chambre...)
Expliquer le fonctionnement du chauffage | ajouter des fiches explicatives là où c'est nécessaire
Créer un référent sobriété par bâtiment
CLIMATISATION
Fermer les stores pour réduire les apports solaires |  | En Savoir Plus
Rafraîchissment nocturne par surventilation : - Ouvrir les fenetres la nuit pour rafraichir le batiment - Réflexion sur utilisation des conduits de désenfumage pour ventilation naturelle
Température limite de climatisation à 26°C
Mettre en place des ventilateurs et communiquer sur leur usage
Communiquer sur la nécessité de s'habiller en adéquation avec la température et selon les possibilités offertes par la profession
Fermer les fenetres lorsque la climatisation est en fonctionnement
Régler le thermostat programmable | Programmation horaire, température consigne "Confort / Réduit", …
Désimperméabiliser les espaces extérieurs + Végétalisation
VENTILATION
Fermer les portes et les fenêtres | Ouverture pendant 10 minutes par heure pour ventiler ça suffit ! | En Savoir Plus
Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées
Communiquer sur la qualité de l'air intérieur
Vérifier le paramétrage de la ventilation (horloge)
Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2)
ECLAIRAGE
Eteindre en inoccupation |  | En Savoir Plus
Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant | Qu'on se retrouve pas à Versailles !
Extinction de l'éclairage dans les Chambres froides
Communiquer sur les détecteurs de présence
Limiter le nombre de luminaires
Limiter l'éclairage extérieur et asservir aux besoins (détection de présence)
Mettre des gradateurs dans les endroits avec lumière naturelle
Eviter les abats-jour sombres
EAU
Recherche de fuite (chasse, …) et politique de signalement des fuites |  | En Savoir Plus
Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage
Installation de briques économes dans les chasses d'eau sans double commande
Réflechir à la suppression de l'eau chaude dans les points de puisage collectifs
Systèmes hydro-économes
EQUIPEMENTS
Electroménager / bureautique, arrêt en innocupation | (En veille c'est bien ! Eteindre c'est mieux !) | En Savoir Plus
Augmenter la durée de vie des équipements | 80% des impacts des outils numériques (smartphone, PC, écran...) ont lieu lors de la fabrication
Créer des ventes de "vieux" matériels reconditionnés pour le personnel ou Dons à des recycleries ou autres organisme valorisant les objets de seconde main
Fournir des multiprises pour simplifier l'action
Faire tourner les machines de linge pleines
AUTRES
Réfléchir à l'alimentation (contenu, quantité, etc.) - Menus végétariens
Mise en place d'un plan de mobilité - Favoriser la marche, le vélo et autres modes doux - Bénéficier du forfait mobilité durable
Mise en place d'une végétalisation caduque pouyr maximiser la lumière en hiver et l'ombre en été
Anticiper la loi biodéchets

## LISTES (hidden)
Priorité Action | Qui réalise l'action ?
1 | En interne
2 | Prestataire de maintenance externe
3 | Bureau d'études
4 | Autres
5