## suivi_situations_AEP
|  | Recherche PFAS - Information de suivi des situations de non-conformité en Auvergne-Rhône-Alpes, aux points représentatifs de l'eau distribuée Liste des réseaux et communes concernées, concentrations maximales atteintes depuis le premier prélèvement non-conforme | [6 empty] | Mise à jour : résultats jusqu'au 08/01/2026
*Définition d'une situation et critères de conformité, sigles utilisés : 1 ligne = 1 situation (peut concerner plusieurs réseaux). Non conforme : Avant mars 2025 : au moins 2 résultats sur un an sont supérieurs à 0,1 µg/L. A partir de mars 2025 : 2 résultats > 0,13 µg/L ou série de résultats de suivi renforcé > 0,1 µg/L. A confirmer : un résultat supérieur à 0,1µg/L --> mise en place d'un suivi renforcé (p) à côté d'une commune = commune partiellement desservie par cette ressource. / CAP : captage, TTP: installation de traitement et de production d'eau, UDI: Unité de distribution, NC : non conforme
[5 empty] | SITUATION SANITAIRE LORS DU BILAN (qualité de l'eau distribuée) | [7 empty] | POUR INFORMATION : HISTORIQUE DES RESULTATS PFAS SUR L'EAU DISTRIBUEE (non représentatif de la qualité de l'eau actuelle : se référer à la situation sanitaire du bilan - colonnes précédentes)
Ressource(s) concernée(s) - EAU BRUTE |  |  |  |  | Installation(s) de production (TTP) et/ou de distribution (UDI) concernéees - EAU DISTRIBUEE | [7 empty] | Détails résultats max par molécule (en µg/L, historique depuis la 1e détection) - EAU DISTRIBUEE
Dept | Commune - Nom | Commune - Code INSEE | Captage (CAP) - Nom | Exploitant (UGE) | POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée | UDI - Code nat. | UDI - Nom | Nb total UDI | COMMUNES POTENTIELLEMENT CONCERNEES en partie (p) ou totalité | Population impactée (estimation) | Etat de la situation | Précisions | Date 1er PLV NC | Max ∑20PFAS | Max PFBA | Max PFBS | Max PFDA | Max PFDoDa | Max PFDoDs | Max PFDS | Max PFHpA | Max PFHpS | Max PFHxA | Max PFHxS | Max PFNA | Max PFNS | Max PFOA | Max PFOS | Max PFPeA | Max PFPS | Max PFTrDa | Max PFTrDs | Max PFUnDa | Max PFUnDs
01 | Guereins | 01183 | Puits de GUEREINS N°2 (sud-ouest) | SIE BRESSE DOMBES SAONE SUEZ | TTP (CLG) MONTMERLE ET ENVIRONS | 001000662 | UDI-BDS MONTMERLE ET ENVIRONS- | 1 | GUEREINS-AMAREINS-FRANCHELEINS-GENOUILLEUX-LURCY-MESSIMY-MONTMERLE S/SAÔNE-MONTCEAUX-BANEINS-CHANEINS-PEYZIEUX/ SAÔNE-VALEINS | 12822 | Résolue (conforme) | Mise en œuvre d'une mesure de gestion, arrêt d'utilisation d'un des puits. Résultats conformes depuis la mise en œuvre de la mesure | 2025-04-18 | 0.153 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0 | 0.008 | 0.009 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | SAINT-VICTOR | 03262 | LES PATUREAUX - MEL. 8 PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER | Station les Patureaux | 003000381 003000482 | RESEAU SAINT-VICTOR RESEAU R.G. CHER - REG.MINIERE | 2 | DOMERAT(p) - SAINT VICTOR - VAUX (p) | 2357 | Résolue (conforme) | Optimisation des ressources | 2024-05-22 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.019 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | ABREST VICHY | 03001 03310 | LA CROIX ST-MARTIN - DRAINS | VICHY COMMUNAUTE | Station de traitement de la Croix St Martin | 003000360 | RESEAU VICHY | 1 | CREUZIER-LE-VIEUX (p) - CUSSET (p) - LE VERNET (p) - VICHY | 26470 | Résolue (conforme) | Mesure corrective mise en œuvre en mai 2024 : arrêt de l'apport par les drains contaminés au profit de la prise d'eau Saint Martin | 2024-02-28 | 0.206 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.004 | 0.046 | 0.056 | 0 | 0 | 0.024 | 0.025 | 0.015 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | VALENCE | 26362 | Puits de Mauboule | EAU DE VALENCE ROMANS AGGLO | Station de traitement de Mauboule | 026001212 026001044 | VALENCE GENERAL PORTES LES VALENCE | 2 | VALENCE PORTES-LES-VALENCE | 74713 | Résolue (conforme) | Mise en service d'une station de traitement des PFAS en novembre 2023 | 2022-12-09 | 0.163 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.045 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.022 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Beaucroissant | 38030 | Forage des Bains | CC DE BIEVRE EST | TTP RENAGE MAUBEC TTP RENAGE CRIEL | 038001346 038001313 038001342 | UDI RENAGE HAUT SERVICE UDI RENAGE CRIEL UDI TULLINS-BALMES UDI BEAUCROISSANT RESEAU | 4 | RENAGE (p) | 5175 | Résolue (conforme) | Plan d'action reçu le 12/08/2025 - Interconnections avec d'autres réseaux terminée le 20/10/2025. Analyses de vérification du retour à la conformité conformes (30/10/2025). | 2025-05-27 | 0.16 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 0.008 | 0.054 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Marcilloles | 32218 | Forage de Bas Beaufort | BIEVRE ISERE COMMUNAUTE | UDI LES POIPES | 038002202 | UDI - MARCILLOLES RESEAU | 1 | MARCILLOLES | 1411 | Résolue (conforme) | Captage arrêté. Alimentation de l'UDI par un autre forage. Conformité ok depui 03/2025 | 2024-07-29 | 0.164 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Saint-Quentin-Fallavier | 38449 | Puits et forage de la Ronta et forages des Loup 1 et 2 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE (SEMIDAO) | STATION RONTA | 038000386 | UDI - CAPI OUEST | 1 | FOUR, SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, VAULX-MILIEU, VERPILLIERE (LA) (p), VILLEFONTAINE, SATOLAS ET BONCE (p) | 33548 | Résolue (conforme) | Plan d'action reçu le 06/05/2025 - Réglages des débits entre les 3 captages concernés. Le pompage de fixation sera en place fin de l'automne. | 2024-04-15 | 0.115 | 0.0094 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.021 | 0.0188 | 0.0066 | 0 | 0.0112 | 0.0231 | 0.026 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Saint-Etienne de Saint-Geoirs | 38384 | Forage des Biesses | BIEVRE ISERE COMMUNAUTE | UDI LA PLAINE | 038003055 | UDI LA PLAINE | 1 | SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS (p) | 1055 | Résolue (conforme) | Alimentation de l'unité de distribution par le trop plein de la source de La Frette | 2025-06-27 | 0.114 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0 | 0.044 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | GENAS | 69277 | Puits Saint-Exupery 1-2-3 | AEROPORTS DE LYON S.A. (privé) | Station de Saint Exupery | 069000286 | ZONE AEROPORTUAIRE SAINT EXUPERY | 1 | COLOMBIEU-SAUGNIEU | 9000 | Résolue (conforme) | Optimisation du mélange avec l'eau en provenance des puits de Balan depuis mai 2024 | 2023-02-20 | 0.215 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.049 | 0.007 | 0 | 0 | 0.053 | 0.009 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | JONAGE | 69279 | Captage source des Noisetiers | EUROPEENE EMBOUTEILLAGE (privé) | UDI Eau conditionnée | 069004111 069004112 | UDI - filière osmoseur (production de boissons rafraichissantes) - UDI - filière décarbonatation (production de boissons rafraichissantes) - | 2 | - | - | Résolue (conforme) | Dilution et filtration charbon | 2023-05-10 | 0.131 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.022 | 0 | 0 | 0.01 | 0.057 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | MONTAGNY | 42145 | Champ captant des CHARMES et FORAGE F2 GARON | S.I.E. MILLERY MORNANT (VEOLIA) | Station des Charmes ou en UDI (mélange avec Puits de Ternay) | 069003596 069000302 | CHARLY HAUT SERVICE PRIVAS - METROPOLE DE LYON MILLERY MORNANT PRINCIPALE | 2 | CHARLY (p) BEAUVALLON (p) - CHAUSSAN (p) - MILLERY - MONTAGNY - MORNANT - ORLIENAS - RONTALON (p) - SAINT-LAURENT-D'AGNY - TALUYERS - VOURLES | 26861 | Résolue (conforme) | Optimisation du mélange par diminution de l'apport d'eau en provenance des puits de Ternay depuis novembre 2023 | 2022-09-13 | 0.264 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.082 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.016 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | VOURLES | 69268 | Puits Les Felins | S.I.E. SUD OUEST LYONNAIS (SUEZ) | Station RONZIERES-FELINS (mélange avec Puits de Ternay) | 069000321 069003647 | SUD OUEST LYONNAIS MARCY L'ETOILE (Métropole Lyon) | 2 | BRIGNAIS - BRINDAS - CHAPONOST - GREZIEU-LA-VARENNE - MESSIMY - POLLIONNAY - SAINTE-CONSORCE - SOUCIEU-EN-JAREEST - THURINS (p) - VAUGNERAY (p) MARCY-L'ETOILE | 58014 | Résolue (conforme) | Mise en œuvre en septembre 2024 du plan d'action grâce à une nouvelle interconnexion avec Eau Publique du Grand Lyon (eau de Crépieux-Charmy) pour diminuer l'apport de Ternay (dilution). | 2022-07-08 | 0.156 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.053 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.013 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Corbas | 69273 | Puits Ferme Pitiot | ASLI-ZACM (privé) | Station de la Ferme PITIOT | 069000538 | UDI - ZI VENISSIEUX CORBAS | 1 | CORBAS - VENISSIEUX | 8000 | Résolue (conforme) | Mise en œuvre en avril 2025 du plan d'action grâce à la mise en service d'une unité mobile de traitement (filtration sur charbon actif). | 2023-02-07 | 0.302 | 0.02 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0621 | 0.01 | 0.013 | 0 | 0.072 | 0.027 | 0.059 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Chambéry | 73065 | Puits Pasteur | COM D'AGGLO GRAND CHAMBERY | STATION DE PASTEUR (Réservoir Sainte Claire) | 073000616 | UDI - RESEAU DE PASTEUR COM D'AGGLO GRAND CHAMBERY | 1 | Chambéry (p), Cognin (p), Jacob-Bellecombette, Saint-Baldolph (p),Barberaz (p), La Ravoire (p), Montagnole (p) | 50664 | Résolue (conforme) | Mise en œuvre en juillet 2025 du plan d'action de Grand Chambéry grâce à une nouvelle interconnexion avec le Puits de Saint Jean de la Porte pour diminuer l'apport du Puits Pasteur (dilution 50 %) effective depuis le 05/07/25 | 2024-02-20 | 0.131 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.023 | 0 | 0 | 0.013 | 0.037 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0 | 0.001 | 0
74 | RUMILLY | 74225 | RUMILLY-MADRID | C.C. RUMILLY TERRE DE SAVOIE | Station de Madrid | 074000043 | RUMILLY BAS-SERVICE | 1 | Rumilly (p) | 13600 | Résolue (conforme) | Depuis le mois de novembre 2022, les captages de Broise et de Madrid ont été déconnectés du réseau de distribution d’eau potable et l’interconnexion avec le territoire du Grand Annecy temporairement mobilisée pour approvisionner la commune de Rumilly. Station de traitement des PFAS des eaux de Madrid en service depuis le 6/12/2023. | 2022-08-22 | 0.1363 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Ternay | 69297 | Puits de Ternay | SYNDICAT MIXTE RHONE SUD (SUEZ) | Station de Ternay ou UDI | 038001203 069001011 069001010 069000295 | UDI - CHASSE SUR RHONE - VIENNE CONDRIEU AGGLO (SUEZ) ISERE UDI - LOIRE SUR RHONE VIENNE CONDRIEU AGGLO (SUEZ) UDI - SUD (METROPOLE LYON) METROPOLE DE LYON UDI - COMMUNAY ET REGION - S.I.E. COMMUNAY ET REGION (SUEZ) | 4 | CHASSE-SUR-RHONE LOIRE SUR RHONE (p) GIVORS - GRIGNY - SOLAIZE COMMUNAY - SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON - SEREZIN-DU-RHONE - SIMANDRES - TERNAY | 62775 | Résolue (conforme) | Plan d'actions reçu le 19/12/2023 (concerne l'ensemble des UDI alimentées par l'eau des captages de Ternay) Plan d'action complémentaire reçu le 14/03/25 concernant la modification de la filière de traitement. Retour à la conformité constaté le 15 décembre 2025 à la TTP Ternay (35 ng/L pour 20 PFAS) suite à la mise en service du 2ème nouveau filtre | 2022-07-05 | 0.169 | 0.0154 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0 | 0.071 | 0.0099 | 0.0033 | 0 | 0.0201 | 0.007 | 0.042 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Cruas | 07076 | FORAGE 1 sur la commune de CRUAS | CNPE CRUAS (privé) | CNPE STATION TRAITEMENT | 007003491 | UDI - CNPE CRUAS | 1 | CRUAS (centrale nucléaire) | 1666 | Résolue (conforme) | Plan d'action en cours de mise en œuvre : interconnexion avec réseau AEP public réalisée (1 prélèvement conforme), en vue de réaliser une dilution. | 2022-10-05 | 0.175 | 0.062 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0013 | 0.025 | 0.0226 | 0.0068 | 0 | 0.0058 | 0.0549 | 0.028 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Mariac | 07150 | TRAPAYAC | CCVE AFFERMEE (SAUR) | TRAPAYAC | 007001560 | UDI - MARIAC TRAPAYAC | 1 | MARIAC(p) | 14 | Non conforme (en cours) |  | 2025-10-06 | 1.207 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.803 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Thil | 01120 | Puits de Thil | SI THIL NIEVROZ AFFERMEE SUEZ | TTP (CLG) THIL NIEVROZ (réservoir de Thil) | 001000763 | UDI -SIE THIL NIEVROZ UDI-LA BOISSE BAS SERVICE (achat d'eau) | 2 | THIL , NIEVROZ, LA BOISSE (p) | 2790 | A confirmer | Série d'analyses en cours pour recontrôles. | 2025-11-28 | 0.137 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Poncin | 01450 | Puits de L'allement | PONCIN | TTP (CLG) PONCIN L'ALLEMENT | 01000732 | UDI- PONCIN ALLEMENT | 1 | PONCIN (p) (HAMEAU DE L'ALLEMENT) | 71 | A confirmer | Prélèvement eau brute non conforme (23/12/25) -Prélèvements de contrôles en cours. | 2025-12-23 | 0.109 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.029 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0

## champs (hidden)
PLV en UDI ou TTP? | Origine du signal | Motif du/des prelevements? | Etat de la situation | Information de la population? | Prise de mesures immédiates? | nature des mesures immédiates | Etat plan d'action | Nature plan d'action | Type de source identifiée/suspectée | Type de traitement
UDI | CS/programme réglementaire | CS | Non conforme (en cours) | Oui | Oui | - | - | - | Rejets industriels | -
TTP | ARS/etudes/exploratoire | CV | A confirmer | Non | Non | Cgt ressource | Pas de plan d'action | Cgt ressource | Site déchets/lixiviats/décharge | Charbon actif
Autre? | Donnees ICPE/DREAL | CP | Résolue (conforme) |  |  | Arrêt captage | Elaboration en cours | Arrêt captage | Rejets STEU | Membrane ultrafiltration
| PRPDE (autosurv/demande) | CD | Autre |  |  | Dilution/interconnexion | En application | Dilution/interconnexion | Sites mousses anti incendies (pompiers, aéroports, armée, sites industriels) | Osmose inverse
| Donnees Agence eau | S* |  |  |  | Traitement | Terminé | Traitement | Incendie/accident historique | Autre (préciser)
| Médias | E |  |  |  | Autre |  | Autre | Activités agricoles
| ONG/Associations | Autre | [6 empty] | Autre
| Signalement autre | [7 empty] | Pas de source connue
Autre (préciser)
|  |  | Motifs | Stratégie de surveillance en distribution
|  |  | CS | TTP (principalement)
|  |  | CS et études | UDI principalement
|  |  | Etudes | Mixte
|  |  | Autre | Autres (préciser en commentaires)